ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ         МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МАТЕРІАЛИ БУДІВЕЛЬНІ.     МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ        МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

НА ГОРЮЧІСТЬ              НА ГОРЮЧЕСТЬ

ДСТУ Б В.2.7-19-95        ГОСТ 30244-94

(ГОСТ 30244-94)

Видання офіційне              Издание официальное

Державний комітет України   :  Межгосударственная научно-техни-

у справах містобудування і  :  ческая комиссия по стандартизации

архітектури                 :  и техническому нормированию в

:            строительстве

Київ 1996                   :

Передмова                   :       Предисловие

:

1 РОЗРОБЛЕНИЙ               :      1 РАЗРАБОТАН  Государствен-

Державним Центральним науково-   : ным Центральным научно-исследова-

дослідним і проектно-експеримен- : тельским и  проектно-эксперимен-

тальним інститутом комплексних   : тальным  институтом  комплексных

проблем будівельних конструкцій  : проблем строительных конструкций

та споруд імені В.А.Кучеренка    : и сооружений имени В.А.Кучеренко

ЦНДІБК ім.Кучеренка) і Центром   : (ЦНИИСК им.Кучеренко) и  Центром

протипожежних досліджень і теп-  : противопожарных  исследований  и

лового захисту в будівництві     : тепловой защиты в  строительстве

ЦНДІБК (ЦПДТЗБ ЦНДІБК) Російсь-  : ЦНИИСК (ЦПИТЗС ЦНИИСК)  Российс-

кої Федерації.                   : кой Федерации.

:

ВНЕСЕНИЙ Мінбудом Росії          :      ВНЕСЕН Минстроем России

:

2 ПРИЙНЯТИЙ                 :    2 ПРИНЯТ

Міждержавною науково-технічною   :    Межгосударственной научно-тех-

комісією із стандартизації  і    : нической комиссией по стандартиза-

технічного нормування в будівни- : ции и техническому нормированию в

цтві (МНТКБ) 10 листопада 1993р. : строительстве(МНТКС) 10ноября1993г.

:

За прийняття проголосували:      :      За принятие проголосовали:

-------------------------------  : -------------------------------

Найменування|Найменування органу : Наименование|Наименование органа

держави   |державного управлін-: государства |государственного упра-

|  ня будівництвом   :             |вления строительством

------------|------------------- : ------------|-------------------

Азербайджан-|Держбуд             : Азербайджан-|Госстрой

ська Респуб-|                    : ская Респуб-|

ліка        |                    : лика        |

------------|------------------  : ------------|------------------

Республіка  |Держупрархітектури  : Республика  |Госупрархитектуры

Вірменія    |                    : Армения     |

------------|------------------  : ------------|------------------

Республіка  |Мінбудархітектури   : Республика  |Минстройархитектуры

Білорусь    |                    : Беларусь    |

------------|------------------  : ------------|------------------

Республіка  |Мінбуд              : Республика  |Минстрой

Казахстан   |                    : Казахстан   |

------------|------------------  : ------------|------------------

Киргизька   |Держбуд             : Кыргызская  |Госстрой

Республіка  |                    : Республика  |

------------|------------------  : ------------|------------------

Республіка  |Мінархбуд           : Республика  |Минархстрой

Молдова     |                    : Молдова     |

------------|------------------  : ------------|------------------

Російська   |Мінбуд              : Российская  |Минстрой

Федерація   |                    : Федерация   |

------------|------------------  : ------------|------------------

Республіка  |Держбуд             : Республика  |Госстрой

Таджикистан |                    : Таджикистан |

------------|------------------  : ------------|------------------

Республіка  |Держкомархітектбуд  : Республика  |Госкомархитектстрой

Узбекистан  |                    : Узбекистан  |

------------|------------------  : ------------|------------------

Україна     |Держкоммісто-         Украина     |Госкомградо-

|будування           :             |строительства

-------------------------------  : -------------------------------

3 Розділ 6 цього стандарту  :       3 Раздел 6 настоящего ста-

являє собою аутентичний текст    : ндарта представляет собой аутен-

ІСО 1182 "Fire tests-Building ma-: тичный текст ИСО 1182 "Fire tests

terials-Non-combustibiliti test" : -Building  materials-Non-combus-

tibiliti test"

"Вогневі випробування - Будіве-  : "Огневые испытания - Строитель-

льні матеріали - Випробування на : ные материалы - Испытания на

негорючість"                     : негорючесть"

(Третє видання 1990-12-01).      : (Третье издание 1990-12-01).

:

4 ВВЕДЕНИЙ                  :      4 ВЗАМЕН

Наказом Держкоммістобудува- :      СТ СЭВ 382-76,

ння України від 6 квітня 1995    :      СТ СЭВ 2437-80

року N 65 на замінe              :

СТ СЭВ 382-76, СТ СЭВ 2437-80    :

:

Цей стандарт не  може  бути :      Настоящий стандарт не мо-

повністю або частково відтворе-  : жет быть полностью или частично

ний, тиражований і розповсюдже-  : воспроизведен, тиражирован и

ний як офіційне видання без доз- : распространен в качестве официа-

волу Держкоммiстобудування       : льного издания без разрешения

України.                         : Секретариата МНТКС.

:

ЗМІСТ                         :      Содержание

:

1 Галузь застосування ........ 5 : 1 Область применения ......... 5

2 Нормативні посилання ....... 5 : 2 Нормативные ссылки ......... 5

3 Визначення ................. 5 : 3 Определения ................ 5

4 Основні положення .......... 6 : 4 Основные положения ......... 6

5 Класифікація будівельних       : 5 Классификация строительных

матеріалів за групами          :   материалов по группам

горючості .................. 6 :   горючести .................. 6

6 Метод випробування на горю-    : 6 Метод испытания на горючесть

чість для віднесення будіве-   :   для отнесения строительных

льних матеріалів до негорю-    :   материалов к негорючим или к

чих або до горючих             :   горючим (Метод 1) .......... 7

(Метод І) .................. 7 :

7 Метод випробування горючих     : 7 Метод испытания горючих

будівельних матеріалів для     :   строительных материалов для

визначення їх груп горючості   :   определения их групп

(Метод ІІ) ................ 16 :   горючести (Метод ІІ) ...... 16

Додаток А                        : Приложение А

Установка для випробувань        : Установка для испытаний стро-

будівельних матеріалів на      :   ительных материалов на не-

негорючість (Метод І) ..... 25 :   горючесть (Метод 1) ....... 25

Додаток Б                        : Приложение Б

Установка для випробувань        : Установка для испытаний стро-

будівельних матеріалів на      :   ительных материалов на

горючість (Метод ІІ) ...... 30 :   горючесть (Метод ІІ) ...... 30

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ       МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

============================================================

Будівельні матеріали

Матеріали будівельні.

Методи випробувань

на горючість

ДСТУ Б В.2.7-19-95

(ГОСТ 30244-94)

Строительные материалы

Материалы строительные.

Методы испытаний

на горючесть

Вuіldіng mаtеrіаls.

Вuіldіng mаtеrіаls.

Mеthods for

------------------------------------------------------------------

Чинний від 1996-09-01           Дата введения 1996-01-01

----------                         ----------

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ       :      1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

:

Цей стандарт установлює ме- :      Настоящий стандарт устанав-

тоди випробувань будівельних ма- : ливает методы испытаний строите-

теріалів на горючість і класифі- : льных материалов на горючесть и

кацію їх за  групами  горючості. : классификацию их по группам го-

Стандарт не розповсюджується на  : рючести. Стандарт не распростра-

лаки, фарби, а також інші буді-  : няется на лаки, краски, а также

вельні матеріали у вигляді роз-  : другие строительные материалы в

чинів, порошків та гранул.       : виде растворов, порошков и гра-

: нул.

:

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ      :      2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

:

У цьому стандарті використані    :     В настоящем стандарте исполь

посилання на такі документи:     : зованы ссылки на следующие доку-

: менты:

СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве.

Термины и определения

---------------------------------------------------

ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские.

Технические условия

3 ВИЗНАЧЕННЯ                :      3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

:

В цьому стандарті застосо-  :      В настоящем стандарте при-

вують терміни і визначення за    : меняют термины и определения по

:

-------------------------------- : -------------------------------

Видання офіційне                 : Издание официальное

СТ СЭВ 383, а також такі тер-    : СТ СЭВ 383, а также следующие

міни:                            : термины:

- стійке полум'яне горіння  :      - устойчивое пламенное го-

- безперервне полум'яне горіння  : рение - непрерывное пламенное

матеріалу на протязі не менше    : горение материала в течение не

5 с.;                            : менее 5 с.;

- поверхня, що експонуєься  :      - экспонируемая поверхность

- поверхня зразка, що піддається : - поверхность образца, подверга-

впливу тепла і (або) відкритого  : ющаяся воздействию тепла и (или)

полум'я під час випробування на  : открытого пламени при испытании

горючість.                       : на горючесть.

:

4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ         :      4 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

:

4.1 Метод випробування І    :      4.1 Метод испытания 1 (раз-

(розділ 6) призначений для від-  : дел 6) предназначен для  отнесе-

несення будівельних матеріалів   : ния строительных материалов к

до негорючих або горючих.        : негорючим или горючим.

:

4.2 Метод випробуваня ІІ    :      4.2 Метод испытания ІІ(раз-

(розділ 7) призначений для вип-  : дел 7) предназначен для испыта-

робувань горючих будівельних ма- : ния горючих строительных матери-

теріалів з метою визначення їх   : алов в целях определения их

груп горючості.                  : групп горючести.

:      4.3 Испытания рекомендуется

4.3 Випробування рекоменду- : начинать по методу І, если мас-

ється починати за методом І, як- : совая доля органических веществ

що масова частка органічних ре-  : в материале составляет не бо-

човин у матеріалі складає не бі- : лее 2%.

льше 2%.                         :

:

5 КЛАСИФІКАЦІЯ              :      5 КЛАССИФИКАЦИЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ    :        СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗА ГРУПАМИ ГОРЮЧОСТІ      :        ПО ГРУППАМ ГОРЮЧЕСТИ

:

5.1 Будівельні матеріали в  :      5.1 Строительные  материалы

залежності від значень парамет-  : в зависимости от значений  пара-

рів горючості, що визначаються   : метров  горючести,  определяемых

за методом І, підрозділяють на   : по методу І, подразделяют на не-

негорючі (НГ) і горючі (Г).      : горючие (НГ) и горючие (Г).

5.2 Будівельні матеріали    :      5.2 Строительные  материалы

відносять до негорючих при таких : относят к негорючим при  следую-

значеннях параметрів горючості:  : щих значениях параметров горюче-

-  приріст  температури   в : сти:

печі не більше 50 оС;            : - прирост температуры в пе-

- втрата маси зразка не бі- : чи не более 50 оС;

льше 50 %;                       : - потеря массы образца не

- тривалість стійкого полу- : более 50 %,

м'яного горіння не більше 10 с.  : - продолжительность  устой-

: чивого пламенного горения не бо-

Будівельні матеріали, що не : лее 10 с.

задовольняють хочя б одного з    :      Строительные материалы,  не

вказаних значень параметрів, ві- : удовлетворяющие хотя  бы  одному

дносяться до горючих.            : из указанных  значений  парамет-

: ров, относятся к горючим.

5.3 Горючі будівельні мате- :      5.3  Горючие   строительные

ріали в  залежності  від  значень: материалы  в  зависимости  от  зна-

параметрів горючості, що визна-  : чений параметров горючести,  оп-

чаються за методом ІІ, підрозді- : ределяемых по методу ІІ,  подраз-

ляють на чотири групи горючості  : деляют на четыре группы горючес-

Г1, Г2, Г3, Г4 у відповідності з : ти: Г1, Г2, ГЗ,  Г4  в  соответ-

таблицею 1. Матеріали належить   : ствии с  таблицей  1.  Материалы

відносити до певної групи горю-  : следует относить к  определенной

чості за умови відповідності     : группе горючести при условии со-

всіх значень параметрів, що ус-  : ответствия всех значений параме-

тановлені таблицею 1 для цієї    : тров, установленных  таблицей  1

: для этой группы.

Таблиця 1                  Групи горючостi

Таблица 1                  Группы горючести

------------------------------------------------------------------

|           |               Параметри горючостi                  |

|           |               Параметры горючести                  |

|           |----------------------------------------------------|

|Група      |             |  Ступiнь  |  Ступiнь  | Тривалiсть   |

|горючостi  | Температура |пошкодження|пошкодження|самостiйного  |

|матерiалiв |димових газiв|за довжиною|за масою   |горiння       |

|           | Температура |  Степень  |  Степень  | Продолжитель-|

|Группа     |дымовых газов|повреждения|повреждения|ность самосто-|

|горючести  |             | по длине  | по массе  |ятельного го- |

|материалов |             |           |           |рения         |

|           |    Т, оС    |    Sl,%   |   Sm,%    |   tсг,С      |

|----------------------------------------------------------------|

|    Г1     |   < 135     |   < 65    |    < 20   |        0     |

|    Г2     |   < 235     |   < 85    |    < 50   |     < 30     |

|    ГЗ     |   < 250     |   > 85    |    < 80   |     < 60     |

|    Г4     |   > 250     |   > 85    |    > 80   |     > 60     |

------------------------------------------------------------------

6 МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА     : 6 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА

ГОРЮЧІСТЬ ДЛЯ ВІДНЕСЕННЯ  :   ГОРЮЧЕСТЬ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО :   СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ К

НЕГОРЮЧИХ АБО ДО ГОРЮЧИХ  :   НЕГОРЮЧИМ ИЛИ К ГОРЮЧИМ

Метод 1

6.1 Галузь застосування     :      6.1 Область применения

:

Метод застосовують для од-  :      Метод применяют для одноро-

норідних будівельних матеріалів. : дных строительных материалов.

Для шаруватих матеріалів    :      Для слоистых материалов ме-

метод може використовуватися як  : тод может использоваться в каче-

оцінний. В цьому випадку випро-  : стве оценочного. В этом случае

бування проводять для кожного    : испытания проводят для каждого

шару, що складає матеріал.       : слоя, составляющего материал.

Однорідні матеріали - мате- :      Однородные материалы - ма-

ріали, які складаються із однієї : териалы, состоящие из одного

речовини ябо рівномірно розподі- : вещества или рявномерно распре-

леної суміші різних речовин (на- : деленной смеси различных веществ

приклад, деревина, пінопласти,   : (например, древесина,пенопласты,

полістиролбетон, деревностружко- : полистироббетон, древесноструже-

ві плити).                       : чные плиты).

Шаруваті матеріали - мате-  :      Слоистые материалы - мате-

ріали, які виготовлені з двох і  : риалы, изготовленные из двух и

більше шарів однорідних матеріа- : более слоев однородных материа-

лів (ниприклад, гіпсокартонні    : лов (например, гипсокартонные

листи, паперово-шаруваті пласти- : листы, бумажно-слоистые пласти-

ки, однорідні матеріали з вогне- : ки, однородные материалы с огне-

захисною обробкою).              : защитной обработкой).

:

6.2 Зразки для випробувань  :      6.2 Образцы для испытаний

:

6.2.1 Для кожного випробу-  :      6.2.1 Дня каждого испытания

вання виготовляють п'ять зразків : изготавливают пять образцов ци-

циліндричної форми таких розмі-  : линдрической формы следующих ра-

рів:                             : змеров:

діаметр (45 ±  0,-2) мм, висота  : диаметр (45±  0,-2) мм, высота

(50 ±  3) мм.                    : (50 ±  3) мм.

6.2.2 Якщо товщина матеріа- :      6.2.2 Если толщина материа-

лу складає менше 50 мм, зразки   : ла составляет менее 50 мм, обра-

виготовляють із відповідної кі-  : зцы изготавливают из соответст-

лькості шарів, що забезпечують   : вующего количества слоев, обес-

необхідну товщину. Шари матеріа- : печивающих необходимую толщину.

лу з метою запобігання утворення : Слои материала с целью предотв-

між ними повітряних зазорів щі-  : ращения между ними воздушных

льно з'єднують за допомогою тон- : зазоров плотно соединяют при

кого сталевого дроту максималь-  : помощи тонкой стальной проволоки

ним діаметром 0,5 мм.            : мяксимальным диаметром 0,5 мм.

6.2.3 У верхній частині     :      6.2.3 В верхней части обра-

зразка належить передбачати от-  : зца следует предусматривать от-

вір діаметром 2 мм для установ-  : верстие диаметром 2 мм для уста-

лення термопари в геометричному  : новки термопары в геометрическом

центрі зразка.                   : центре образца.

6.2.4 Зрязки кондиціонують  :      6.2.4 Образцы кондициониру-

в термошафі, яка вентилюється,   : ют в вентилируемом термошкафу

при температурі (60± 5) оС про-  : при температуре (6О± 5) оС в те-

тягом 20-24 год., після чого     : чении 20-24 ч, после чего охлаж-

охолоджують в ексикаторі.        : дают в эксикаторе.

6.2.5 Перед випробуванням   :      6.2.5 Перед испытанием каж-

кожний зразок зважують, визнача- : дый образец взвешивают,определяя

ючи  його  масу  з  точністю  до : его массу с точностью до 0,1 г.

0,1 г.                           :

:

6.3 Обладнання для          :       6.3 Оборудование для

випробування            :           испытания

:

6.3.1 В описанні обладнан-  :       6.3.1 В нижеследующем опи-

ня, що наведене нижче, всі роз-  :  сании оборудования все размеры,

міри, за винятком наведених з    :  за исключением приведенных с до-

допусками, є номінальними.       :  пусками, являются номинальными.

6.3.2 Установка для випро-  :      6.3.2 Установка для испыта-

бувань (рисунок А1) складається  : ний (рисунок А1) состоит из печи,

із печі, яка розміщена в теплоі- : помещенной в теплоизолирующую

золюючому середовищі; конусооб-  : среду; конусообразного стабили-

разного стабілізатора повітряно- : затора воздушного потока; защит-

го потоку; захисного екрана, що  : ного зкрана, обеспечивающего тя-

забезпечує тягу; тримача зразка  : гу; держателя образца и устройс-

і пристрою для введення тримача  : тва для введения держателя обра-

зразка в піч; станини, на якій   : зца в печь; станины, на которой

монтується піч.                  : монтируется печь.

6.3.3 Піч являє собою трубу :      6.3.3 Печь представляет со-

із вогнетривкого матеріалу (таб- : бой трубу из огнеупорного мате-

лиця 2) щільністю (2800 ±  300)  : риала (таблица 2) плотностью

кг/ м3; висота труби (150 ±  1)  : (2800 ±  300) кг/м3; высота трубы

мм, внутрішній діаметр (75 ±  1) : (150 ±  1) мм, внутренний диаметр

мм, товщина стінки (10 ±  1) мм. : (75 ±  1) мм, толщина стенки

Загальна товщина стінки с ураху- : (10 ±  1) мм. Общая толшина

ванням вогнетривкого цементного  : стенки с учетом огнеупорного це-

шару, фіксує електронагрівальний : ментного слоя, фиксирующего эле-

елемент, повинна складати не бі- : ктронагревательный элемент, дол-

льше 15 мм.                      : жна составлять не более 15 мм.

Таблиця 2    Рекомендований  склад   вогнетривкого  матерiалу

трубчастої  печi

Таблица 2    Рекомендуемы   состав   огнеупорного  материала

трубчатой  печи

-------------------------------------------------------------------

:                       Матерiал                       :  Вмiст   :

:                       Материал                       :Содержание:

:                                                      :    %     :

:------------------------------------------------------:----------:

:Глинозем                                              :          :

:Глинозем                      (АI2О3)                 :  > 89    :

:------------------------------------------------------:----------:

:або кремнезем i глинозем                              :          :

:или кремнозем и глинозем      (SiO2, АI2O3)           :  > 98    :

:------------------------------------------------------:----------:

:Оксид залiза                                          :          :

:Оксид железа                  (ІІІ) (Fе2О3)           :  < 45    :

:------------------------------------------------------:----------:

:Дiоксид титану                                        :          :

:Диоксид титана                (ТіО2)                  :  < 0,25  :

:------------------------------------------------------:----------:

:Оксид марганцю                                        :          :

:Оксид марганца                (Мn304)                 :  < 0,1   :

:------------------------------------------------------:----------:

:Слiди iнших оксидiв (калiю, натрiю, кальцiю i магнiю) :  Решта   :

:Следы других оксидов (калия, натрия, кальция и магния):Остальное :

-------------------------------------------------------------------

6.3.4 Нагрівальний елемент  :      6.3.4  Нагревательный  эле-

рекомендується виготовляти з ні- : мент рекомендуется изготавливать

келехромової (80/20) стрічки за- : из никелехромовой (80/20)  ленты

вширшки 3 мм і завтовшки 0,2 мм. : шириной 3 мм и толщиной 0,2  мм.

Його розташовують на поверхні    : Его располагают  на  поверхности

труби у відповідності зі схемою, : трубы в соответствии со  схемой,

наведеною на рисунку А2.         : приведенной на рисунке А2.

6.3.5 Трубчасту піч устано- :      6.3.5 Трубчатую печь  уста-

влюють в центрі кожуха, який за- : навливают в центре  заполненного

повнений ізолюючим матеріалом    : изолирующим  материалом   кожуха

(зовнішній діаметр 200 мм, висо- : (наружный диаметр 200 мм, высота

та 150  мм,  товщина  стінки  10 : 150 мм, толщина стенки  10  мм).

мм). Верхня і нижня частини ко-  : Верхняя и  нижняя  части  кожуха

жуха обмежені пластинами, які    : ограничены пластинами,  имеющими

мають зсередини заглибини для    : изнутри углубления для  фиксации

фіксації торців трубчастої печі. : торцов трубчатой печи. Простран-

Простір між трубчастою піччю і   : ство  между  трубчатой  печью  и

стінками кожуха заповнюють поро- : стенками кожуха заполняют порош-

шкоподібним оксидом магнію щіль- : кообразным оксидом магния  плот-

ністю (140 ±  20) кг/м3.         : ностью (140 ±  20) кг/ м3.

6.3.6 Нижню частину трубча- :      6.3.6 Нижнюю часть  трубча-

стої печі з'єднують з конусопо-  : той печи соединяют с конусообра-

дібним сгабілізатором повітряно- : зным  стабилизатором  воздушного

го потоку завдовжки 500 мм. Вну- : потока длиной 500 мм. Внутренний

трішній діаметр стабілізатора    : диаметр   стабилизатора   должен

повинен  бути  (75  ±    1)   мм : быть(75 ±  1) мм в верхней части,

в верхній частині, (10 + 0,5) мм : (10 ±  0,5) мм -  в  нижней

- у нижній частині. Стабілізатор : части. Стабилизатор изготавлива-

виготовляють з листової сталі    : ют из листовой стали толщиной  1

завтовшки 1 мм. Внутрішня повер- : мм. Внутренняя поверхность  ста-

хня стабілізатора повинна бути   : билизатора должна быть отполиро-

відполірована. Шов між стабілі-  : вана. Шов между стабилизатором и

затором і піччю належить щільно  : печью следует плотно пригнать до

пригнати до забезпечення герме-  : обеспечения гермтичности и  тща-

тичності і ретельно обробити для : тельно обработать для устранения

усунення шорсткості. Верхню по-  : шероховатостей. Верхнюю половину

ловину стабілізатора ізолюють з  : стабилизатора изолируют с наруж-

зовнішнього боку шаром мінераль- : ной стороны  слоем  минерального

ного волокна завтовшки 25 мм     : волокна    толщиной    25     мм

[теплопровідність (0,04 ±  0,01) : [теплопроводность (0,04 ±  0,01)

Вт/(м К) при 20 оС].             : Вт/(м К) при 20 оС].

6.3.7 Верхню частину печі   :      6.3.7  Верхнюю  часть  печи

обладнують   захисним   екраном, : оборудуют защитным экраном,  из-

який виготовлений із того самого : готавливаемым из того же матери-

матеріалу, що і конус стабіліза- : ала, что и конус  стабилизатора.

тора. Висота екрана повинна бути : Высота экрана должна быть 50 мм,

50  мм, внутрішній діаметр       : внутренний диаметр (75 -+ 1)  мм.

(75 ±  1) мм. Внутрішня поверхня : Внутренняя поверхность экрана  и

екрана і з'єднувальний шов з пі- : соединительный шов с печью  тща-

ччю ретельно обробляють до одер- : тельно обрабатывают до получения

жання гладкої поверхні. Зовнішню : гладкой  поверхности.   Наружную

частину ізолюють шаром мінераль- : часть изолируют слоем  минераль-

ного волокна завтовшки 25 мм     : ного  волокна  толщиной  25   мм

[теплопровідність (0,04 ±  0,01) : [теплопроводность (0,04 ±  0,01)

Вт/(м К) при 20 оС].             : Вт/(м К) при 20 оС].

6.3.8 Блок, який складаєть- :      6.3.8  Блок,  состоящий  из

ся із печі, конусоподібного ста- : печи, конусообразного стабилиза-

білізатор і захисного екрана,    : тора и защитного экрана,  монти-

монтують на станині, що утворена : руют  на  станине,  образованной

основою і екраном для захисту    : основанием и экраном для  защиты

нижньої частини конусоподібного  : нижней   части   конусообразного

стабілізатора  від   спрямованих : стабилизатора  от   направленных

повітряних потоків. Висота захи- : воздушных потоков. Высота защит-

сного екрана  складає  приблизно : ного экрана составляет  примерно

550 мм, відстань від нижньої ча- : 550 мм, расстояние от нижней ча-

стини конусоподібного стабіліза- : сти конусообразного стабилизато-

тора до основи станини - прибли- : ра до основания станины -  при-

зно 250 мм.                      : мерно 250 мм.

6.3.9 Для спостереження  за :      6.3.9  Для  наблюдения   за

полум'яним горінням  зразка  над : пламенным горением  образца  над

піччю на відстані 1 м під  кутом : печью на расстоянии 1 м под  уг-

30о установлюють дзеркало площею : лом  30о  устанавливают  зеркало

300 м2 .                         : площадью 300 м2.

6.3.10  Установку  належить :      6.3.10  Установку   следует

розміщувати  таким  чином,   щоб : размещать так, чтобы  направлен-

спрямовані повітряні потоки  або : ные воздушные потоки или  интен-

інтенсивне сонячне, а також інші : сивное солнечное, и также другие

види  світлового  випромінювання : виды светового излучения не вли-

не впливали на спостереження  за : яли на наблюдение  за  пламенным

полум'яним  горінням  зразка   в : горением образца в печи.

печі.                            :      6.3.11  Держатель   образца

6.3.11 Тримач зразка (рису- : (рисунок  АЗ)  изготавливают  из

нок АЗ) виготовлюють із ніхромо- : нихромовой или жаропрочной ста-

вого або жароміцного сталевого   : льной проволоки. Основанием дер-

дроту. Основою тримича є тонка   : жателя является тонкая сетка  из

сітка із жароміцної сталі.  Маса : жаропрочной стали. Масса  держа-

тримача повинна складати (15 ±   : теля должна составлять (15 ± 2)г.

2) г. Конструкція тримача зразка : Конструкция держателя образца

повинна забезпечувати можливість : должна обеспечивать  возможность

його вільного підвішування до    : его  свободного  подвешивания  к

нижньої трубки із неіржавіючої   : нижней  трубке  из   нержавеющей

сталі зовнішнім діаметром 6 мм з : стали наружным диаметром 6 мм  с

просверленим у ній отвором діа-  : просверленным в  ней  отверстием

метром 4 мм.                     : диаметром 4 мм.

6.3.12 Пристрій для введен- :      6.3.12 Устройство для введе-

ня тримача зразка складається  з : ния держателя образца состоит из

металевих стержнів,  які  вільно : металлических стержней, свободно

переміщуються в межах напрямних, : перемещающихся в пределах направ-

що установлені по бокових сторо- : ляющих, установленных по боковым

нах   кожуха    (рисунок    А1). : сторонам кожуха (рисунок А1). Ус-

Пристрій  для  введення  тримача : тройство для введения держателя

зразка   повинен   забезпечувати : образца должно обеспечивать плав-

плавне його переміщення  по  осі : ное его перемещение по оси труб-

трубчастої печі і жорстку фікса- : чатой печи и жесткую фиксацию в

цію в геометричному центрі печі. : в геометрическом центре печи.

6.3.13 Для вимірювання тем- :      6.3.13 Для измерения темпе-

ператури використовують термопа- : ратуры используют термопары  ни-

ри нікель (хром або нікель)-алю- : кель (хром или никель) - алюми-

міній номінальним діаметром 0,3  : ний  номинальным  диаметром  0,3

мм, спай ізольований. Термопари  : мм, спай  изолирован.  Термопары

повинні мати захисний кожух із   : должны иметь защитный  кожух  из

неіржавіючої сталі діаметром     : нержавеющей стали диаметром 1,5мм

1,5 мм.                          :

6.3.14 Нові термопари під-  :      6.3.14 Новые термопары под-

дають штучному  старінню  для    : вергают искусственному  старению

зниження відбивної здатності.    : для снижения отражательной  спо-

: собности.

6.3.15 Пічну термопару  на- :      6.3.15 Печную   термопару

лежить установлювати  таким  чи- : следует устанавливать так, чтобы

ном, щоб її гарячий спай  знахо- : ее горячий спай находился на се-

дився на середині висоти трубча- : редине высоты трубчатой печи  на

стої печі на відстані (10± 0,5)  : расстоянии (10 ±  0,5) мм от ее

мм від її стінки. Для установле- : стенки. Для установки термопары

ння термопари в зазначеному по-  : в указанном положении используют

ложенні використовують напрямний : направляющий  стержень  (рисунок

стержень (рисунок А4). Фіксоване : А4). Фиксированное положение те-

положення термопари забезпечує-  : рмопары обеспечивается  размеще-

ться розміщенням її в напрямній  : нием ее в  направляющей  трубке,

трубці, що прикріплена до захис- : прикрепленной к защитному экрану.

ного екрану.                     :

6.3.16 Термопару для вимі-  :      6.3.16 Термопару для  изме-

рювання температури в зразку     : рения температуры в образце сле-

належить установлювати таким чи- : дует устанавливать так, чтобы ее

ном, шоб її гарячий спай  знахо- : горячий спай находился в геомет-

дився  в  геометричному   центрі : рическом центре образца.

зразка.                          :

6.3.17 Термопару для вимі-  :      6.3.17 Термопару для  изме-

рювання температури на поверхні  : рения температуры на поверхности

зразка належить установлювати    : образца  следует   устанавливать

таким чином, щоб її гарячий спай : так, чтобы ее горячий спай с са-

із самого  початку  випробування : мого начала испытания  находился

знаходився на середині висоти    : на  середине  высоты  образца  в

зразка у щільному контакті з йо- : плотном контакте с его поверхно-

го поверхнею. Термопару належить : стью. Термопару следует устанав-

установлювати в положенні, діа-  : ливать в положении, диаметрально

метрально протилежному пічній    : противоположном печной термопаре

термопарі (рисунок А5).          : (рисунок А5).

6.3.18 Реєстрацію  темпера- :      6.3.18 Регистрацию темпера-

тури здійснюють на протязі всьо- : туры  осуществляют  в   течение

го  експерименту  за   допомогою : всего эксперимента с помощью со-

відповідних приладів. Принципова : ответствующих приборов. Принци-

електрична  схема  установки   з : пиальная электрическая схема ус-

вимірювальними приладами наведе- : тановки с измерительными  прибо-

на на рисунку А6.                : рами приведена на рисунке А6.

:

6.4 Підготовка установки до :      6.4 Подготовка установки к

випробувань             :          испытаниям

:

6.4.1 Вийняти тримач зраз-  :      6.4.1 Удалить держатель об-

ка з печі. Пічна термопара пови- : разца из печи. Печная  термопара

нна бути установлена у відповід- : должна быть установлена в  соот-

ності з 6.3.15.                  : ветствии с 6.3.15.

6.4.2 Підключити нагріваль- :      6.4.2 Подключить нагревате-

ний елемент печі до джерела жив- : льный элемент к источнику  пита-

лення у відповідності зі схемою, : ния в  соответствии  со  схемой,

що наведена на рисунку А6. Під   : приведенной на рисунке  А6.  При

час випробувань автоматичний ко- : испытаниях  автоматический  кон-

нтроль температури в печі здійс- : троль температуры в печи осущес-

нювати не слід.                  : твлять не следует.

Примітка.  Нову   трубчасту :      Примечание. Новую трубчатую

піч належить прогрівати поступо- : печь следует прогревать постепе-

во. Рекомендується  ступінчастий : нно.  Рекомендуется  ступенчатый

режим з кроком 200 оС і витримкою : режим с шагом 200 оС и выдержкой

на  протязі  2  год  при  кожній : в течение 2 ч при каждой  темпе-

температурі.                     : ратуре.

6.4.3 Установити стабільний :      6.4.3 Установить стабильный

температурний  режим   в   печі. : температурный режим в печи. Ста-

Стабілізацію вважають досягнутою : билизацию  считают   достигнутой

за умови забезпечення  середньої : при условии обеспечения  средней

температури в печі  в  діапазоні : температуры в печи  в  диапазоне

(745 - 755) оС принаймні на про- : (745 - 755)оС по меньшей мере в

тязі 10 хв. При цьому відхилення : течение 10 мин. При этом  допус-

від границь зазначеного діапазо- : каемое отклонение от границ ука-

ну, яке допускається, повинно    : занного диапазона должно состав-

складати не більше 2оС за 10 хв. : лять не более 2 оС за 10 мин.

6.4.4  Після   стабілізації :      6.4.4  После   стабилизации

печі у відповідності з 6.4.3 на- : печи в соответствии с 6.4.3 сле-

лежить   виміряти    температуру : дует измерить температуру стенки

стінки печі. Виміри проводять на : печи. Замеры  проводят  по  трем

трьох рівновіддалених вертикаль- : равноудаленным вертикальным осям

них осях. На кожній осі темпера- :      По каждой оси  температуру

туру вимірюють у  трьох  точках: : измеряют в трех точках: на сере-

на  середній  висоті  трубчастої : дине высоты трубчатой  печи,  на

печі, на відстані 30 мм вгору  і : расстоянии 30 мм вверх и  30  мм

30 мм униз по осі. Для зручності : вниз по оси. Для удобства  изме-

вимірювань можна використовувати : рений можно использовать  скани-

скануючий пристрій з термопарами : рующее устройство с  термопарами

та ізолюючими трубками  (рисунок : и изолирующими трубками (рисунок

А7). Під  час  вимірювання  слід : А7). При измерении следует обес-

забезпечувати  щільний   контакт : печивать плотный контакт  термо-

термопари зі стінкою печі. Пока- : пары со стенкой печи.  Показания

зання термопари в  кожній  точці : термопары в каждой точке следует

належить   реєструвати    тільки : регистрировать только после дос-

після досягнення стабільних  по- : тижения стабильных  показаний  в

казань на протязі 5 хв.          : течение 5 мин.

6.4.5  Середня  температура :      6.4.5  Средняя  температура

стінки  печі,   розрахована   як : стенки  печи,  рассчитанная  как

середнє арифметичне за  показан- : среднее арифметическое по  пока-

нями  термопар  в  усіх  точках, : заниям термопар во всех  точках,

перелічених в 6.4.4, повинна бу- : перечисленных  в  6.4.4,  должна

ти  (835 ±  10) оС. Температуру  : быть (835 ±  10) оС. Температуру

стінки печі слід підтримувати  в : стенки печи следует поддерживать

зазначених границях  до  початку : в указанных пределах  до  начала

випробувань.                     : испытания.

6.4.6 Щоб уникнути неправи- :      6.4.6 Во избежание неправи-

льного установлення пічної труби : льной  установки  печной   трубы

(догори дном) необхідно переві-  : (вверх дном)  необходимо  прове-

рити відповідність її орієнта-   : рить соответствие ее ориентации,

ції, шо наведена на рисунку А2.  : приведенной на рисунке  А2.  Для

Для цього належить за допомогою  : этого следует с помощью термопа-

термопарного скануючого пристрою : рного  сканирующего   устройства

виміряти температуру стінки печі : измерить температуру стенки печи

на одній осі через кожні 10 мм.  : по одной оси через каждые 10 мм.

Одержаний температурний  профіль : Полученный температурный профиль

при вірному установленні відпо-  : при правильной установке соотве-

відає зображеному суцільною лі-  : тствует  изображенному  сплошной

нією, при неправильному - пунк-  : линией, при неправильной - пун-

тирною лінією (рисунок А8).      : ктирной линией (рисунок А8).

Примітка. Операції, що      :      Примечание. Операции,  опи-

описані в  6.4.26.4.4, належить  : санные в 6.4.2 -  6.4.4  следует

проводити  під  час  введення  в : проводить при введении в эксплу-

експлуатацію нової установки або : атацию новой установки  или  при

під  час  заміни  пічної  труби, : замене печной трубы,  нагревате-

нагрівального елемента, теплоі-  : льного элемента,  теплоизоляции,

золяції, джерела живлення.       : источника питания.

:

6.5 Проведення випробування :      6.5 Проведение испытания

:

6.5.1 Вийняти з печі тримач :      6.5.1 Удалить из печи  дер-

зразка, перевірити  установлення : жатель образца, проверить  уста-

пічної термопари, включити  дже- : новку печной термопары, включить

рело живлення.                   : источник питания.

6.5.2 Стабiлiзувати  піч  у :      6.5.2 Стабилизировать  печь

відповідності з 6.4.3.           : в соответствии с 6.4.3.

6.5.3  Помістити  зразок  у :      6.5.3 Поместить  образец  в

тримач, установити термопари  в  : держатель, установить  термопары

центрі і на  поверхні  зразка  у : в центре и на поверхности образ-

відповідності з 6.3.15 - 6.3.17. : ца в соответствии с 6.3.15-6.3.17.

6.5.4 Увести тримач  зразка :      6.5.4. Ввести держатель об-

в  піч  і  установити   його   у : разца в печь и установить его  в

відповідності з 6.3.12.          : соответствии с 6.3.12. Продолжи-

Тривалість операції повинна бути : тельность операции  должна  быть

не більше 5 с.                   : не более 5 с.

6.5.5  Включити  секундомір :      6.5.5  Включить  секундомер

одразу після введення  зразка  в : сразу же после введения  образца

піч. На протязі випробування ве- : в печь. В течение испытания вес-

сти реєстрацію показань в  печі, : ти регистрацию показаний  термо-

в центрі і на поверхні зразка.   : пар в печи, в центре и на повер-

: хности образца.

6.5.6  Тривалість  випробу- :      6.5.6 Продолжительность ис-

вань складає, як правило, 30 хв. : пытания составляет, как правило,

Випробування припиняють через 30 : 30 мин. Испытание прекращают че-

хв. за умови досягнення темпера- : рез 30 мин. при условии достиже-

турного балансу до  цього  часу. : ния  температурного  баланса   к

Температурний  баланс   вважають : этому времени. Температурный ба-

досягнутим, якщо показання кож-  : ланс  считают достигнутым, если

ної з трьох термопар змінюється  : показания каждой из трех  термо-

не більше, ніж на 2 оС за 10 хв. : пар изменяются не более, чем  на

При цьому фіксуються кінцеві те- : 2 оС за 10 мин. При этом фиксиру-

мператури в печі, в центрі і на  : ют конечные температуры в  печи,

поверхні зразка.                 : в центре и на поверхности образ-

Якщо по закінченні 30  хв.  : ца. Если по  истечении  30  мин.

температурний баланс не досягає- : температурный баланс не достига-

ться хоча б для однієї  з  трьох : ется хотя бы для одной  из  трех

термопар, випробування продовжу- : термопар, испытание  продолжают,

ють, перевіряючи наявність тем-  : проверяя наличие  температурного

пературного балансу з інтервалом : баланса с интервалом 5 мин.

5 хв.                            :

6.5.7 При досягненні темпе- :      6.5.7 При достижении темпе-

ратурного балансу для всіх трьох : ратурного баланса для всех  трех

термопар випробування припиняють : термопар испытание прекращают  и

і фіксують його тривалість.      : фиксируют его продолжительность.

6.5.8 Тримач зразка витягу- :      6.5.8 Держатель образца из-

ють з печі, зразок охолоджують в : влекают из печи, образец  охлаж-

ексикаторі і  зважують.          : дают в эксикаторе и взвешивают.

Залишки (продукти карбонізації,  :      Осыпавшиеся  с  образца  во

зола і т.ін.), які обсипалися із : время или после испытания остат-

зразка під час або після  випро- : ки (продукты карбонизации,  зола

бування, збирають, зважують і    : и т.п.) собирают,  взвешивают  и

включають в масу зразка після    : включают в массу  образца  после

випробування.                    : испытания.

6.5.9 Під час  випробування :      6.5.9 При испытании  фикси-

фіксують усі спостереження,  які : руют все наблюдения,  касающиеся

стосуються поведінки  зразка,  і : поведения образца, и регистриру-

реєструють  такі  показники:     : ют следующие показатели:

- масу зразка до випробуван- :      - массу образца до испыта-

ня mn , г;                 :        ния mn , г;

- масу зразка після випробу :      - массу образца после испы-

вання mk , г;             :        тания mk , г;

- початкову температуру пе- :      - начальную температуру пе-

чі Тпп, оС;               :        чи Тпн, оС;

- максимальну температуру   :      - максимальную температуру

печі Тпм, оС;             :        печи Тпм, оС;

- кінцеву температуру  печі :      - конечную температуру печи

Тпк, оС;                  :        Тпк, оС;

- максимальну температуру в :      - максимальную температуру

центрі зразка Тцк, оС;    :        в центре образца Тцм, оС;

- кінцеву температуру в це- :      - конечную температуру в

нтрі зразка Тцк, оС;      :        центре образца Тцк, оС;

- максимальну температуру   :      - максимальную температуру

поверхні зразка Тпзм, оС; :        поверхности образца

:        Тпом, оС;

- кінцеву температуру пове- :      - конечную температуру по-

рхні зразка Тпзк, оС;     :        верхности образца Тпок,оС;

- тривалість  стійкого  по- :      - продолжительность  устой-

лум'яного горіння зразка tr, с.  : чивого пламенного горения образ-

: ца tr,с.

:

6.6 Обробка результатів     :      6.6 Обработка результатов

:

6.6.1 Розраховують для кож- :      6.6.1 Рассчитывают для каж-

ного зразка приріст  температури : дого образца прирост  температуры

в печі, в центрі і  на  поверхиі : в печи, в центре и на оверхности

зразка:                          : образца:

а) приріст температури в    :      а) прирост температуры в

печі                     :         печи

Тпп = Тпм - Тпк   (6.1) :          Tпп = Tпм - Тпк;  (6.1)

:

б) приріст температури в    :      б) прирост температуры в

центрі зразка            :         центре образца

Тцз = Тцм - Тцк   (6.2) :          Тцз - Тцм - Тцк;  (6.2)

:

в) приріст температури на   :      в) прирост температуры на

поверхні зразка          :         поверхности образца

Тпз = Тпзм - Тпзк (6.3) :          Тпз = Тпзм - Тпзк; (6.3)

:

6.6.2 Розраховують  середню :      6.6.2 Рассчитывают  среднюю

арифметичну величину  (по  п'яти : арифметическую величину (по  пяти

зразках) приросту температури  в : образцам) прироста температуры  в

печі, в  центрі  і  на  поверхні : печи, в центре и на  поверхности

зразка.                          : образца.

6.6.3 Розраховують  середню :      6.6.3 Рассчитывают  среднюю

арифметичну величину  (по  п'яти : арифметическую величину (по  пяти

зразках) тривалості стійкого по- : образцам)  продолжительности  ус-

лум'яного горіння.               : тойчивого пламенного горения.

6.6.4  Розраховують  втрату :      6.6.4  Рассчитывают  потерю

маси  для  кожного   зразка   (у : массы для каждого образца (в про-

відсотках  від  початкової  маси : центах от начальной массы  образ-

зразка)  і  визначають   середню : ца) и определяют среднюю  арифме-

арифметичну величину  для  п'яти : тическую величину для пяти обра-

зразків.                         : зцов.

:

6.7 Протокол випробування   :      6.7 Протокол испытания

:

В  протоколі   випробування :      В протоколе испытания  при-

наводять такі дані:              : водят следующие данные:

- дату випробування;        :      - дату испытания;

- найменування лабораторії, :      - наименование лаборатории,

що проводить випробування;:        проводящей  испытание;

- найменування матеріалу    :      - наименование материала или

або виробу;               :        изделия;

- шифр технічної документа- :      - шифр технической докумен-

ції на матеріал або виріб;:        тации на материал или из-

:        делие;

- опис матеріалу або виробу :      - описание материала или из-

із зазначенням складу,    :        делия с указанием состава,

способу виготовлення і ін-:        способа изготовления и

ших характеристик;        :        других характеристик;

- найменування кожного ма-  :      - наименование каждого ма-

теріалу, який є складовою :        териала, являющегося со-

частиною виробу, із заз-  :        ставной частью изделия, с

наченням товщини шару і   :        указанием толщины слоя и

способу кріплення (для    :        способа крепления (для

збірних елементів);       :        сборных элементов);

- спосіб виготовлення зраз- :      - способ изготовления об-

ка;                       :        разца;

- результати випробувань    :      - результаты испытаний (оп-

(показники за 6.5.9, що   :        ределяемые при  испытании

визначаються під час ви-  :        показатели по 6.5.9 и ра-

пробувань, і розрахункові :        счетные параметры горюче-

параметри горючості -     :        сти - по 6.6.1 - 6 6.4);

за 6.6.1 - 6.6.4);        :

- фотографії зразків після  :      - фотографии образцов после

випробування;             :        испытания;

- висновок за результатами  :      - заключение по результатам

випробувань із зазначен-  :        испытания с указанием, к

ням, до якого виду відно- :        какому виду относится ма-

ситься матеріал:          :        териал:

до горючих або негорючих; :        к горючим или  негорючим;

-  термін дії висновку.     :      - срок действия заключения.

:

7 МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ        :     7 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ГОРЮЧИХ

ГОРЮЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ       :       СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ :       ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ГРУПП

ЇХ ГРУП ГОРЮЧОСТІ         :       ГОРЮЧЕСТИ

Метод ІІ

7.1 Галузь застосування     :      7.1 Область применения

:

Метод застосовують для всіх :      Метод  применяют  для  всех

однорідних і  шаруватих  горючих : однородных  и  слоистых  горючих

будівельних матеріалів,  в  тому : строительных материалов,  в  том

числі таких,  що  застосовуються : числе применяемых в качестве от-

як оздоблювальні і лицювальні, а : делочных и облицовочных, а также

також лакофарбових покриттів.    : лакокрасочных покрытий.

:

7.2 Зразки для випробування :      7.2 Образцы для испытания

:

7.2.1 Для кожного  випробу- :      7.2.1 Для каждого испытания

вання  виготовляють  12  зразків : изготовляют 12  образцов  длиной

завдовжки 1000 мм, завширшки 190 : 1000 мм, шириной 190 мм. Толщина

мм.  Товщина   зразків   повинна : образцов должна  соответствовать

відповідати  товщині  матеріалу, : толщине материала,  применяемого

що  застосовується  в   реальних : в реальных условиях. Если толщи-

умовах. Якщо  товщина  матеріалу : на материала составляет более 70

складає  понад  70  мм,  товщина : мм, толщина образцов должна быть

зразків повинна бути 70 мм.      : 70 мм.

7.2.2 Під час  виготовлення :      7.2.2 При изготовлении  об-

зразків поверхня, що експонуєть- : разцов экспонируемая поверхность

ся, не повинна піддаватися обро- : не должна подвергаться  обработ-

бленню.                          : ке.

7.2.3 Зразки  для  стандар- :      7.2.3 Образцы дня  стандар-

тного  випробування  матеріалів, : тного испытания материалов, при-

які застосовуються тільки як оз- : меняемых только в качестве отде-

доблювальні і лицювальні, а та-  : лочных и облицовочных,  а  также

кож для випробування лакофарбов- : для испытания лакокрасочных пок-

них покриттів виготовлюють  у    : рытий изготовляют в сочетании  с

сполученні з негорючою  основою. : негорючей основой. Способ  креп-

Спосіб кріплення повинен  забез- : ления должен обеспечивать  плот-

печувати щільний контакт  повер- : ный контакт поверхностей матери-

хонь матеріалу і основи.         : ала и основы.

Як негорючу основу слід ви- :      В качестве негорючей основы

користовувати    азбестоцементні : следует использовать  азбестоце-

листи завтовшки 10 або 12 мм  за : ментные листы толщиной 10 или 12

ГОСТ 18124.                      : мм по ГОСТ 18124.

У тих випадках, коли в кон- :      В тех случаях, когда в кон-

кретній технічній документації   : кретной технической документации

не забезпечуються умови для ста- : не  обеспечиваются  условия  для

ндартного випробування, зразки   : стандартного испытания,  образцы

повинні виготовлюватися з осно-  : должны изготовляться с основой и

вою і кріпленням, які  зазначені : креплением, указанными в  техни-

в технічній документації.        : ческой документации.

7.2.4 Товщина лакофарбовних :      7.2.4 Толщина лакокрасочных

покриттів  повинна   відповідати : покрытий должна  соответствовать

прийнятій в технічній документа- : принятой в технической  докумен-

ції, але мати не менше чотирьох  : тации, но иметь не менее четырех

шарів.                           : слоев.

7.2.5  Для  матеріалів,  що :      7.2.5 Для материалов,  при-

застосовуються як самостійно     : меняемых как самостоятельно (на-

(наприклад,  для   конструкцій), : пример, для конструкций), так  и

так і як оздоблювальні і лицюва- : в качестве отделочных и  облицо-

льні, зразки повинні бути виго-  : вочных, образцы  должны  быть

товлені відповідно до  7.2.1     : изготовлены согласно 7.2.1 (один

(один комплект)  і  7.2.3 (один  : комплект)  и  7.2.3  (один  ком-

комплект).                       : мпект).

У цьому випадку випробуван- :      В этом случае испытания до-

ня повинні бути проведені окремо : лжны быть  проведены  отдельно

для матеріалу і окремо з  засто- : для материала и отдельно с  при-

суванням його як оздоблень і об- : менением его в качестве  отделок

лицювань  з   визначенням   груп : и  облицовок  с  определением

горючості для всіх випадків.     : групп горючести для всех случаев.

7.3.6 Система подавання     :      7.3.6 Система подачи возду-

повітря складається з вентилято- : ха состоит из вентилятора, рота-

ра, ротаметра і діафрагми і  по- : метра и диафрагмы и должна обес-

винна забезпечувати  надходження : печивать  поступление  в  нижнюю

в нижню частину камери спалюван- : часть камеры сжигания равномерно

ня рівномірно  розподіленого  по : распределенного  по  ее  сечению

її  перерізу  потоку  повітря  в : потока воздуха в количестве  (10

кількості (10 ±  1,0) м3/хв тем- : ±  1,0) м3/мин  температурой  не

пературою не менше (20 ±  2) оС. : менее (20 ±  2) оС.

7.3.7 Діафрагму  виготовля- :      7.3.7 Диафрагму изготовляют

ють із  перфорованого  сталевого : из  перфорированного   стального

листа завтовшки 1,5 мм з отвора- : листа толщиной 1,5 мм  с  отвер-

ми діаметрами (20 ±  0,2) мм  і  : стиями диаметрами (20 ±  0,2) мм

(25 ±  0,2) мм і розташованим    : и (25 ±  0,2) мм и расположенной

над ним на відстані (10 ±  2) мм : над ним на расстоянии (10± 2) мм

металевої   сітки    із    дроту : металлической сетки из проволоки

діаметром не  більше  1,2  мм  з : диаметром не более 1,2 мм с раз-

розміром чарунок не більше       : мером ячеек не более 1,5 х 1,5

1,5 х 1,5 мм. Відстань між діаф- : мм. Расстояние между  диафрагмой

рагмою і верхнею площиною паль-  : и верхней плоскостью горелки до-

ника повинна складати не менше   : лжно составлять не менее 250 мм.

250 мм.                          :

7.3.8 Газовідвідну трубу  з :      7.3.8 Газоотводную трубу  с

поперечним перерізом             : поперечным  сечением   (0,25 ±

(0,25 ±  0,025) м2 і довжиною не : 0,025) м2 и длиной не менее  750

менше 750 мм розташовують у вер- : мм располагают в  верхней  части

хній  частині  камери  спалюван- : камеры сжигания. В  газоотводной

ня. В газовідвідній трубі уста-  : трубе устанавливают четыре  тер-

новлюють чотири термопари для    : мопары для измерения температуры

вимірювання температури газів,   : отходящих газов (рисунок Б1).

що відходять (рисунок Б1).       :

7.3.9 Вентиляційна  система :      7.3.9 Вентиляционная систе-

для видалення продуктів згоряння : ма для удаления продуктов сгора-

складається   із   зонта,   який : ния состоит из зонта, устанавли-

установлюється над газовідвідною : ваемого над газоотводной трубой,

трубою, повітроводу і вентиляці- : воздуховода  и   вентиляционного

йного насоса.                    : насоса.

7.3.10 Для вимірювання тем- :      7.3.10 Для измерения темпе-

ператури  під  час  випробування : ратуры при испытании  используют

використовують термопари діамет- : термопары диаметром не более 1,5

ром не більше 1,5 мм і відповід- : мм и соответствующие регистриру-

ні реєструючі прилади.           : ющие приборы.

:

7.4 ПІДГОТОВКА ДО           :      7.4 ПОДГОТОВКА К

ВИПРОБУВАННЯ            :          ИСПЫТАНИЮ

:

7.4.1 Підготовка до  випро- :      7.4.1 Подготовка к  испыта-

бування складається з проведення : нию состоит в проведении  калиб-

калібрування з метою установлен- : ровки с целью установления  рас-

ня  витрати  газу  (л/хв),  який : хода газа л/мин),  обеспечиваю-

забезпечує в  камері  спалювання : щего в камере сжигания  устанав-

температурний режим  випробуван- : ливаемый  настоящим   стандартом

ня, що установлюється цим  стан- : температурный  режим   испытания

дартом (таблиця 3).              : (таблица 3).

Таблиця 3          Режим випробування

Таблица 3          Режим испытания

---------------------------------------------------------------

:Вiдстань вiд нижньої кромки    :       Температура, оС       :

:калiбрувального зразка         :-----------------------------:

:Расстояние от нижней кромки    :  максимальна  : мінімальна  :

:калибровочного образца, мм     :  максимальная : минимальная :

:-------------------------------:-----------------------------:

:              300              :      350      :     220     :

:-------------------------------:-----------------------------:

:              500              :      220      :     150     :

:-------------------------------:-----------------------------:

:             1000              :      140      :     100     :

:-------------------------------:-----------------------------:

:             1600              :      105      :      90     :

---------------------------------------------------------------

7.4.2 Калібрування установ- :      7.4.2 Калибровка  установки

ки проводиться на чотирьох зраз- : проводится на  четырех  образцах

ках із сталі  розмірами          : из стали размерами 1000 х 190  х

1000 х 190 х 1,5 мм.             : 1,5 мм.

Примітка. Для надання жорс- :      Примечание.  Для   придания

ткості калібрувальні зразки із   : жесткости калибровочные  образцы

листової сталі рекомендується    : из листовой стали  рекомендуется

виготовляти з відбортовкою.      : изготовлять с отбортовкой.

7.4.3 Контроль  температур- :      7.4.3 Контроль  температур-

ного режиму під час калібрування : ного режимя при калибровке  осу-

здійснюють за показаннями термо- : ществляют по показаниям термопар

пар (10 шт.), які установлюють   : (10 шт.), устанавливаемых на ка-

на калібрувальних зразках        : либровочных образцах (6 шт.),  и

(6 шт.), і термопар (4 шт.), що  : термопар (4 шт.),  установленных

постійно установлені в газовід-  : постоянно в  газоотводной  трубе

відній трубі (7.3.8).            : (7.3.8).

7.4.4 Термопари  установлю- :      7.4.4 Термопары  устанавли-

ють на центральній осі будь-яких : вают по центральной  оси  любых

двох протилежних  калібрувальних : двух противопожных калибровочных

зразків на рівнях, зазначених  в : образцов на уровнях, указанных в

таблиці 3. Гарячий спай термопар : таблице 3. Горячий спай термопар

повинен знаходитися на  відстані : должен находиться на  расстоянии

10 мм від  поверхні  зразка,  що : 10 мм от экспонируемой поверхно-

експонується. Термопари не пови- : сти образца. Термопары не должны

нні торкатися калібрувального    : соприкасаться  с   калибровочным

зразка. Для ізоляції термопар    : образцом. С целью изоляции  тер-

рекомендується використовувати   : мопар рекомендуется использовать

керамічні плитки.                : керамические плитки.

7.4.5 Калібрування  шахтної :      7.4.5  Калибровку   шахтной

печі проводять  через  кожні  30 : печи проводят  через  каждые  30

випробувань і при  зміні  складу : испытаний и при изменении соста-

газу, що подається у джерело за- : ва газа, подаваемого в  источник

палювання.                       : зажигания.

7.4.6 Послідовність опера-  :      7.4.6 Последовательность

цій під час калібрування:        : операций при калибровке:

- установити калібрувальний :      - установить калибровочный

зразок у тримач;          :        образец в держатель;

- установити термопари на   :      - установить термопары на

калібрувальних зразках    :        калибровочных образцах в

відповідно з 7.4.4;       :        соответствии с 7.4.4;

- увести тримач із  зразком :      - ввести держатель с образ-

у камеру спалювання,      :        цом в камеру сжигания,

включити вимірювальні     :        включить измерительные

прилади, подачу  повітря, :        приборы, подачу воздуха,

витяжну вентиляцію, дже-  :        вытяжную вентиляцию, ис-

рело запалювання, закрити :        точник зажигания, закрыть

дверцята, зафіксувати по- :        дверцу, зафиксировать по-

казання термопар через    :        казания термопар через

10 хв після включення     :        10 мин после включения

джерела запалювання.      :        источника зажигания.

Якщо температурний режим  в :      При несоответствии темпера-

камері спалювання не  відповідає : турного режима в камере сжигания

вимогам таблиці 3, повторити ка- : требованиям таблицы 3  повторить

лібрування з іншими витратами    : калибровку при  других  расходах

газу.                            : газа.

Установлену під час каліб-  :      Установленный при калибров-

рування витрату газу слід вико-  : ке расход газа следует использо-

ристовувати при випробуванні до  : вать при испытании до проведения

проведення наступного калібрува- : следующей калибровки.

ння.                             :

:

7.5 Проведення випробування :      7.5 Проведение испытания

:

7.5.1 Дня кожного матеріалу :      7.5.1 Для каждого материала

належить проводити три  випробу- : следует проводить три испытания.

вання. Кожне з трьох випробувань : Каждое из трех испытаний  заклю-

складається з одночасного випро- : чается в одновременном испытании

бування чотирьох зразків матері- : четырех образцов материала.

алу.                             :

7.5.2  Перевірити   систему :      7.5.2 Проверить систему из-

вимірювання температури  димових : мерения температуры дымовых  га-

газів, для чого включити вимірю- : зов, для чего включить измерите-

вальні прилади і подачу повітря. : льные приборы и подачу воздуха.

Зазначена операція здійснюється  : Указанная операция осуществляет-

при зачинених дверцятах камери   : ся при закрытой дверце камеры

спалювання і непрацюючому джере- : сжигания и неработающем источни-

лі запалювання. Відхилення пока- : ке зажигания. Отклонение показа-

зань кожної з чотирьох термопар  : ний каждой из четырех термопар

від їх середнього арифметичного  : от их среднего арифметического

значення повинно складати не     : значения должно составлять не

більше 5 С.                     : более 5 С.

7.5.3 Зважити чотири  зраз- :      7.5.3 Взвесить четыре обра-

ки, помістити в  тримач,  увести : зца, поместить в держатель, вве-

його в камеру спалювання.        : сти его в камеру сжигания.

7.5.4 Включити вимірювальні :      7.5.4 Включить  измеритель-

прилади, подачу повітря, витяжну : ные приборы, подачу воздуха, вы-

вентиляцію, джерело запалювання, : тяжную вентиляцию, источник  за-

зачинити дверцята камери.        : жигания, закрыть дверцу камеры.

7.5.5  Тривалість  дії   на :      7.5.5 Продолжительность во-

зразок полум'я від джерела запа- : здействия на образец пламени  от

лювання повинна складати 10  хв. : источника зажигания должна  сос-

Після закінчення 10  хв  джерело : тавлять 10 мин. По истечении  10

запалювання   виключають.    При : мин источник зажигания  выключа-

наявності  полум'я   або   ознак : ют. При наличии пламени или при-

тління    фіксують    тривалість : знаков тления фиксируют  продол-

самостійного  горіння  (тління). : жительность самостоятельного го-

Випробування вважають закінченим : рения (тления). Испытание счита-

після охолодження зразків до те- : ют законченным  после  остывания

мператури  оточуючого  середови- : образцов до температуры окружаю-

ща.                              : щей среды.

7.5.6 Після закінчення вип- :      7.5.6 После окончания испы-

робування    виключити    подачу : тания выключить подачу  воздуха,

повітря,   витяжну   вентиляцію, : вытяжную вентиляцию, измеритель-

вимірювальні прилади,  витягнути : ные приборы, извлечь образцы  из

зразки з камери спалювання.      : камеры сжигания.

7.5.7 Для кожного  випробу- :      7.5.7 Для каждого испытания

вання визначають  такі  показни- : определяют  следующие  показате-

ки:                              : ли:

- температуру димових га-   :      - температуру дымовых га-

зів;                      :        зов;

- тривалість самостійного   :      - продолжительность самос-

горіння і (або) тління;   :        тоятельного горения и

- довжину пошкодження зраз- :        (или) тления;

ка;                       :      - длину повреждения образца;

- масу зразка до і після    :      - массу образца до и после

випробування.             :        испытания.

7.5.8 В процесі  проведення :      7.5.8 В процессе проведения

випробування реєструють темпера- : испытания регистрируют  темпера-

туру димових газів не менше двох : туру дымовых газов не менее двух

разів за хвилину за  показаннями : раз в минуту по показаниям четы-

всіх чотирьох термопар, установ- : рех  термопар,  установленных  в

лених в газовідвідній  трубі,  і : газоотводной трубе, и  фиксируют

фіксують тривалість самостійного : продолжительность  самостоятель-

горіння зразків  (при  наявності : ного горения образцов (при нали-

полум'я або ознак тління).       : чии пламени или признаков тления.

7.5.9 Під час  випробування :      7.5.9 При испытании  фикси-

фіксують також такі спостережен- : руют  также  следующие  наблюде-

ня:                              : ния:

- час досягнення максималь- :      - время достижения максима-

ної температури димових   :        льной температуры дымовых

газів;                    :        газов;

- перекидання полум'я на    :      - переброс пламени на торцы

торці і на поверхню зраз- :        и необогреваемую поверх-

ків, що не обігріваються; :        ность образцов;

- наскрізне прогоряння зра- :      - сквозное прогорание обра-

зків;                     :        зцов;

- утворення розплаву, що    :      - образование горящего рас-

горить;                   :        плава;

- зовнішній вигляд зразків  :      - внешний вид образцов пос-

після випробування: осі-  :        ле испытания: осаждение

дання сажі,зміна кольору, :        сажи, изменение цвета,

оплавлення, спікання,     :        оплавление, спекание,

усадка, спучування, жоло- :        усадка, вспучивание, ко-

блення, утворення тріщин  :        робление, образование

і т.ін.                   :        трещин и т.п.

7.6 Обробка результатів ви- :      7.6  Обработка  результатов

пробувань                        : испытаний

7.6.1 Після закінчення вип- :      7.6.1 После окончания испы-

робування   вимірюють    довжину : тания  измеряют  длину  отрезков

відрізків  неушкодженої  частини : неповрежденной  части   образцов

зразків (за рисунком БЗ) і  виз- : (по рисунку БЗ) и определяют ос-

начають остаточну масу Мо зраз-  : таточную массу Мо, образцов.

ків.                             :

Неушкодженою  вважають   ту :      Неповрежденной  считают  ту

частину зразка, яка не згоріла і : часть образца, которая не сгоре-

не обвуглилася ні  на  поверхні, : ла и не обуглилась ни на  повер-

ні  всередині.  Осідання   сажі, : хности, ни внутри. Осаждение са-

зміну  кольору  зразка,  місцеві : жи, изменение цвета образца, ме-

відколи,  спікання,  оплавлення, : стные сколы, спекание,  оплавле-

спучування, усадку,  жолоблення, : ние, вспучивание, усадку, короб-

зміну форми зразка і  шорсткість : ление, изменение формы образца и

поверхні не вважають ушкодження- : шероховатость   поверхности   не

ми.                              : считают повреждениями.

Неушкоджену частину зразків :      Неповрежденную часть образ-

що залишилась на тримачі, зважу- : цов,  оставшуюся  на  держателе,

ють. Точність зважування повинна : взвешивают. Точность взвешивания

складати не менше 1% від почат-  : должна составлять не менее 1% от

кової маси зразка.               : начальной массы образца.

7.6.2  Обробка  результатів :      7.6.2 Обработка результатов

одного  випробування   (чотирьох : одного испытания (четырех образ-

зразків)                         : цов)

7.6.2.1  Термопару  димових :      7.6.2.1 Температуру дымовых

газів Ті приймають рівною серед- : газов Ті принимают равной  сред-

ньому арифметичному значенню ма- : нему  арифметическому   значению

ксимальних  температурних  пока- : одновременно регистрируемых мак-

зань, які реєструються  одночас- : симальных температурных  показа-

но, всіх чотирьох  термопар,  що : ний всех четырех термопар, уста-

установлені в газовідвідній      : новленных в газоотводной трубе.

трубі.                           :

7.6.2.2 Довжина  ушкодження :      7.6.2.2  Длина  повреждения

одного зразка визначається різ-  : одного образца определяется раз-

ницею між номінальною довжиною   : ностью между номинальной  длиной

до випробування (за 7.2.1) і     : до испытания (по 7.2.1) и  сред-

середньою арифметичною  довжиною : ней арифметической длиной непов-

неушкодженої частини зразка, яка : режденной части образца, опреде-

визначається із довжини її від-  : ляемой из длин ее отрезков,  из-

різків, що вимірюються відповід- : меряемых в соответствии с рисун-

но до рисунка БЗ.                : ком БЗ.

Вимірювання значень довжини :      Измерение значений длин от-

відрізків слід округляти до 1см. : резков следует округлять до 1 см.

7.6.2.3 Довжина  ушкодження :      7.6.2.3 Длина  повреждения

зразків  під   час   випробувань : образцов при испытании определя-

визначається як середня  арифме- : ется как средняя  арифметическая

тична величина із довжин  ушкод- : величина из длин повреждения ка-

ження кожного з чотирьох  випро- : ждого из четырех испытанных обра-

буваних зразків.                 : зцов.

7.6.2.4 Ушкодження за масою :      7.6.2.4 Повреждение по мас-

кожного   зразка    визначається : се каждого образца  определяется

різницею між масою зразка до ви- : разностью между  массой  образца

пробування і його остаточною ма- : до испытания  и  его  остаточной

сою після випробування.          : массой после испытания.

7.6.2.5 Ушкодження за масою :      7.6.2.5 Повреждение по мас-

зразків  визначається  середньою : се образцов определяется средней

арифметичною величиною цього уш- : арифметической  величиной  этого

кодження дня чотирьох випробува- : повреждения для четырех испытан-

них зразків.                     : ных образцов.

7.6.3  Обробка  результатів :      7.6.3 Обработка результатов

трьох  випробувань   (визначення : трех испытаний (определение  па-

параметрів горючості)            : раметров горючести)

7.6.3.1 Під час обробки ре- :      7.6.3.1 При обработке резу-

зультатів трьох випробувань роз- : льтатов трех испытаний рассчиты-

раховують такі параметри горючо- : вают следующие параметры горюче-

сті будівельного матеріалу:      : сти строительного материала:

- температуру димових га-   :     - температуру дымовых газов;

зів;                      :

- тривалість самостійного   :     - продолжительность самосто-

горіння;                  :       ятельного горения;

- ступінь ушкодження за до- :     - степень повреждения по

вжиною;                   :       длине;

- ступінь ушкодження за ма- :     - степень повреждения по

сою.                      :       массе.

7.6.3.2 Температура димових :      7.6.3.2 Температура дымовых

газів (Т, оС) і тривалість са-   : газов (Т, оС)  и  продолжитель-

мостійного горіння (tсг, с) виз- : ность  самостоятельного  горения

начають як середнє  арифметичне  : (Tсг, с) определяют как среднее

значення результатів трьох  вип- : арифметическое значение  резуль-

робувань.                        : татов трех испытаний.

7.6.3.3 Ступінь  ушкодження :      7.6.3.3 Степень повреждения

за довжиною (Sl, %)  визначають  : по длине (Sl, %) определяют про-

процентним  відношенням  довжини : центным отношением длины повреж-

ушкодження зразків до їх номіна- : дения образцов к их  номинальной

льної довжини і розраховують як  : длине и рассчитывают как среднее

середнє арифметичне значення     : арифметическое  значение   этого

цього відношення з результатів   : отношения из результатов каждого

кожного  випробування.           : испытания.

7.6.3.4 Ступінь ушкодження  :      7.6.3.4 Степень повреждения

за масою (Sm, %) визначають про- : по  массе  (Sm, %)  определяют

центним відношенням маси ушкод-  : процентным отношением массы пов-

женої частини зразків до почат-  : режденной части образцов к нача-

кової (за результатами одного    : льной (по результатам одного ис-

випробування) і розраховують як  : пытания) и рассчитывают как сре-

середнє арифметичне значення     : днее   арифметическое   значение

цього відношення із результатів  : этого отношения  из  результатов

кожного випробування.            : каждого испытания.

7.6.3.5 Одержані результати :      7.6.3.5 Полученные  резуль-

округляють до цілих чисел.       : таты округляют до целых чисел.

7.6.3.6    Матеріал    слід :      7.6.3.6  Материал   следует

відносити до групи  горючості  у : относить к  группе  горючести  в

відповідності з 5.3 (таблиця 1). : соответствии с 5.3 (таблица 1).

:

7.7 Протокол випробування   :      7.7 Протокол испытания

:

7.7.1 У протоколі  випробу- :      7.7.1 В протоколе испытания

вання наводять такі дані:        : приводят следующие данные:

- дату випробування;        :      - дату испытания;

- найменування лабораторії, :      - наименование лаборатории,

що проводить випробування :        проводящей испытание;

- найменування замовника;   :      - наименование заказчика;

- найменування матеріалу;   :      - наименование материала;

- шифр технічної документа- :      - шифр технической докумен-

ції на матеріал;          :        тации на материал;

- опис матеріалу із зазна-  :      - описание материала с ука-

ченням складу, способу    :        занием состава, способа

виготовлення та інших ха- :        изготовления и других ха-

рактеристик;              :        рактеристик;

- найменування кожного ма-  :      - наименование каждого ма-

теріалу, що є складовою   :        териала, являющегося сос-

частиною шаруватого мате- :        тавной частью слоистого

ріалу, із зазначенням то- :        материала, с указанием

вщини шару;               :        толщины слоя;

- спосіб виготовлення зраз- :      - способ изготовления обра-

ка із зазначенням матері- :        зца с указанием материала

алу основи і способу крі- :        основы и способа крепле-

плення;                   :        ния;

- додаткові спостереження   :      - дополнительные наблюдения

під час випробування;     :        при испытании;

- характеристики поверхні,  :      - характеристики экспонируе-

що експонується;          :        мой поверхности;

- результати випробувань    :      - результаты испытаний (па-

(параметри горючості за   :        раметры горючести по

7.6.3);                   :        7.6.3);

- фотографію зразка після   :      - фотографию образца после

випробування;             :        испытания;

- висновок за результатами  :      - заключение по результатам

випробувань про групу го- :        испытаний о группе горюче-

рючості матеріалу. Для    :        сти материала. Для матери-

матеріалів, що випробову- :        алов, испытываемых согласн

ються згідно з 7.2.3 і    :        7.2.3 и 7.2.5, указывают

7.2.5, зазначають групи   :        группы горючести для всех

горючості для всіх випад- :        случаев, установленных

ків, які установлені цими :        этими пунктами;

пунктами;                 :

- термін дії висновку.      :      - срок действия заключения.

Додаток А                   :                  Приложение А

(обов'язковий)              :                  (обязательное)

:

Установка для випробувань   :      Установка для испытаний

будівельних матеріалів на   :      строительных материалов

горючість (метод І)         :      на горючесть (метод І)

Рисунок А-1

Рисунок А-2

Рисунок А-3

Рисунок А-4

Рисунок А-5   Взаємне розташування печі, зразка і термопар

Взаимное расположение печи, образца и термопар

Рисунок А-6   Електрична схема установки

Электрическая схема установки

Рисунок А-7   Скануючий пристрій термопари

Сканирующее устройство термопары

Рисунок А-8   Температурні профілі стінки печі

Температурные профили стенки печи

Додаток Б                    :                Приложение Б

(обов'язковий)               :                (обязательное)

:

Установка для випробувань    :     Установка для испытаний

будівельних матеріалів на    :     строительных материалов

горючість (метод ІІ)         :     на горючесть (метод ІІ)

Рисунок Б-1

Рисунок Б-2

Рисунок Б-3

УДК                                                 Ж19

ОКСТУ

Ключові слова: будівельні мате-  :  Ключевые слова: строительные

ріали, горючість, методи    :    материалы, горючесть, мето-

випробувань, класифікація   :    ды испытаний, классификация

за групами горючості        :    по группам горючести